Sjekkliste for tilsyn med bilvaskeri,
oljeavskiller - forurensningsforskriften kapittel 15

Utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus
#### Informasjon om kontrollert virksomhet:
Navn på virksomhet
Type virksomhet: Bensinstasjon: Vaskehall/plass: Bilverksted: Annet:
Tilstede fra virksomheten
Virksomhetens telefon
Tilstede fra kommunen
Dato

	Spørsmål	Referanser/hjemmel	Verifikasjon og kommentarer	Funn
Internkontroll – overordnet
1.1	Kjenner virksomheten til regelverket som omhandler krav om tillatelse til utslipp oljeholdig avløpsvann	Internkontrollforskriften / §5, annet ledd punkt 1.
1.2	Har dere et internkontrollsystem/ beskrevne rutiner for virksomheten? / Drift og vedlikehold av oljeutskiller / Avvikssystem	Internkontrollforskriften / § 4 og § 5, annet ledd punkt 7.
1.3	Hvem er ansvarlige for å følge opp rutiner og skriftlig dokumentasjon?	Internkontrollforskriften / § 5, 2 ledd punkt 5.
2	Oljeutskiller
2.1	Har dere tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann?	Forurensningsforskriften § 15-3.
2.2	Har dere oversikt over plassering av oljeutskilleranlegget, sluk og avløpsledning? / Drenerer alle sluk til oljeutskilleranlegget? / Inn-/utløpsanordninger? / Går avløpsledning fra oljeutskilleranlegg fram til tilknytningspunkt på offentlig spillvannsledning?	Internkontrollforskriften / § 5, annet ledd punkt 6.	Virksomheten skal ha denne oversikten for å kunne vurdere risiko/potensial for forurensning. / Tips: NORVAR-rapport 156/2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg kapittel 11. / Kart over plassering av avløpsanlegg og utslippssted skal oversendes ved søknad om tillatelse jf. forurensningsforskriftens §15‑4 punkt d).
2.3	Vet dere om oljeutskilleranlegget og driften av dette følger Norsk Standard NS –EN 858-1:2002 + A1?	I henhold til: / Norsk Standard NS-EN 858-1:2002+A1 Utskillere for lette væsker Del 1: Prinsipper for utforming, ytelse og prøving, merking og kvalitetskontroll, og 858-2 Utskillere for lette væsker Del 2: Valg av nominell størrelse, installasjon, drift og vedlikehold.	EUs byggvaredirektiv, Dokumentasjonskravene gjelder ethvert produkt (byggevare) som inngår i byggverk som omfattes av plan- og bygningsloven.
2.4	Er oljeutskilleren dimensjonert for de faktiske vannmengdene?	Tillatelse og forurensningsforskriften § 15-7.	Vann må ha tilstrekkelig oppholdstid slik at oljen stiger opp. Overstiger vannmengden kapasiteten vil renseeffekt reduseres.
2.5	Sjekker dere (og hvem sjekker) lagringskapasitet i sandfang og oljeutskiller (peiles)? / Har dere en driftsjournal for måling av oljelag og vanndybde i sandfang? / (Kan gjøres av tømmerfirma, se spørsmål 2.13 under), men virksomhet er ansvarlig for oppfølging av denne.	Tillatelsens krav til vanndybde i sandfang og oljevolum (oljelagets tykkelse). Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7, forurensningsloven § 7.	Verifiser om de har driftsjournal jf. tillatelse (eller skriftlige rutiner) / Viktig for å vite når anlegget må tømmes
2.6	Hvem tar og når tas det prøver av avløpsvannet?	Tillatelse og Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 5 og 6.	Krav til antall målinger per år, signert avtale om prøvetaking, representativitet for faktisk utslipp. Skriftlig dokumentasjon/rutiner.
2.7	Er det tilrettelagt for representativ prøvetaking (representative utslippsforhold ved normal drift av anlegget)? / Prøvetakingskum?	Tillatelse og forurensningsforskriften § 15-7, 4. ledd.
2.8	Er laboratoriet som utfører analysene akkreditert for analysemetoden?	Forurensningsforskriften §15-7 4. ledd / Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6.
2.9	Hvordan følger dere opp analyserapportene? Overholdes grenseverdien på 50 mg/l? / Rapporteres overskridelser til kommunen?	Tillatelse og forurensningsforskriften § 15-7 1. ledd. Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7.	Analyserapporter

2.10	Er dere kjente med om det er noen feil eller mangler ved oljesutkilleranlegget? / Utføres det en jevnlig tilstandsvurdering? / For eksempel: fullt sandfang, mye olje, mannlokk ødelagt, stige ødelagt, lekkasje utskiller, hull i tank, bruk av emulgerende kjemikalier etc.	Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7.	Bevis på at oljeutskilleren fungerer som den skal er lavt innhold av olje. Overskrides grenseverdiene er det indikasjon på feil/mangler. Bruk av emulgerende kjemikalier, se spørsmål 2.15.
2.11	Hvordan følger dere opp feil eller mangler ved oljeutskilleranlegget? / Avvikshåndtering / Hvem er ansvarlig	Tillatelse og Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 5 og 7.
2.12	Hvordan sikrer dere mot akuttutslipp fra oljeutskiller? / Er det lokk på utløpskasse? / Alarmgiver?	Tillatelse og forurensningsforskriften § 15-7
2.13	Har dere en avtale om tømming og service/kontroll av oljeutskiller(e)? / Hvor ofte? / Hvilket firma?	Tillatelse / Internkontrollforskriften / § 5, 2. ledd punkt 7.	Verifiser avtale om tømming, service/kontroll. / Sand fra sandfang og olje fra oljeutskilleren er farlig avfall og må tømmes av godkjent firma. Se spørsmål 2.7. / Fylkesmann er myndighet for farlig avfall.
2.14	Rapport om tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg? / Feil og mangler i rapport? / Er anmerkninger/avvik fulgt opp? / Hvem er ansvarlig for å følge opp?	Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7.	Tips: NORVAR-rapport 156/2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg, kapittel 11.

2.15	Er kjemikaliene tilpasset oljeutskiller, slik at denne fungerer optimalt? / Has det annet enn olje og vann i oljeutskilleren, eks. kjemikalier (rester) eller emulgatorer (fra bilpleiemidler/aktiviteter).	Tillatelse, forurensningsforskriften § 15-7 og internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7.	Info fra leverandør, sikkerhetsdatablad (SDS) eller annen dokumentasjon. / Emulgerende kjemikalier kan medføre at det dannes stabile oljeemulsjoner slik at oljeutskiller ikke fungerer optimalt. Virksomhet må unngå dette. / Avvik hvis de ikke overholder utslippskrav, og det er bruk av emulgerende midler som er årsaken.